## Szczyt obciążenia
odcinek | długość | R | X | I | Ic | Ib | deltaU | deltaP | deltaQ | węzeł | Iodb | Ic,odb | Ib,odb | U | Sodb | Cosq (max) | kj (max) | Parametry kabli | [6 empty] | Parametry kabli
0-1 | 996 | 0.43117 | 0.3984 | 114.5924 | 103.3739 | -49.4495 | 64.2723 | 16985.5743 | 15694.6706 | 0 | - | - | - | 15000 | - | - | - | materiał | konduktywność | przekrój | rodzaj | G0 =1/R0 | X0 |  | materiał | konduktywność | przekrój | rodzaj | R0 | X0
w1-2 | 1994 | 0.8632 | 0.7976 | 95.6787 | 86.3513 | -41.205 | 107.4039 | 23706.3497 | 21904.6671 | 1 | - | - | - | 14935.7277 | - | - | - | AFL | 33 | 70 | nap. Magistrala | 2310 | 0.4 |  | AFL | 33 | 70 | nap. magistrala | 0.4329 | 0.4
w2-3 | 3015 | 1.3052 | 1.206 | 74.3646 | 66.7196 | -32.8419 | 126.6894 | 21653.5545 | 20007.8844 | T1 | 18.914 | 17.0226 | -8.2444 | 14908.5295 | 630000 | 0.9 | 0.78 | AFL | 33 | 35 | nap. Odgałęzienie | 1155 | 0.4 |  | AFL | 33 | 35 | nap. odgałęzienio | 0.8658 | 0.4
w3-4 | 2620 | 1.1342 | 1.048 | 42.4127 | 37.9769 | -18.8836 | 62.8634 | 6120.7234 | 5655.5485 | 2 | - | - | - | 14828.3238 | - | - | - | Cu | 54 | 50 | kabl. (Cu) | 2700 | 0.1 |  | Cu | 54 | 50 | kablowa | 0.37037 | 0.1
w4-C1 | 1286 | 1.1134 | 0.5144 | 17.4911 | 15.4926 | -8.1189 | 21.4261 | 1021.9095 | 472.1222 | T2 | 21.3389 | 19.6318 | -8.3631 | 14818.3357 | 630000 | 0.92 | 0.88
wC1-C2 | 1059 | 0.91688 | 0.4236 | 10.5926 | 9.6036 | -4.4692 | 10.6986 | 308.6333 | 142.5886 | 3 | - | - | - | 14701.6344 | - | - | - | Un | 0.95Un | 0,9Un
wC2-C3 | 994 | 0.86061 | 0.3976 | 5.0515 | 4.6153 | -2.0533 | 4.7884 | 65.8808 | 30.4369 | 4 | - | - | - | 14638.771 | - | - | - | 15000 | 14250 | 13500
1-T1 | 1508 | 1.3056 | 0.6032 | 18.914 | 17.0226 | -8.2444 | 27.1982 | 1401.2226 | 647.3649 | B1 | - | - | - | 14624.6179 | - | - | -
2-T2 | 491 | 0.42511 | 0.1964 | 21.3389 | 19.6318 | -8.3631 | 9.9881 | 580.7155 | 268.2906 | TB1 | 13.7024 | 11.9211 | -6.756 | 14609.1571 | 400000 | 0.87 | 0.89 | uwzglądnić kj |  |  |  | TRUE
C1-TC1 | 3220 | 2.7879 | 1.288 | 6.9282 | 5.889 | -3.6497 | 21.1185 | 401.4545 | 185.472 | B2 | - | - | - | 14620.6541 | - | - | - | uporządkować tabele (tylko do poniższego wykresu) |  |  |  | FALSE
C2-TC2 | 617 | 0.5342 | 0.2468 | 5.5426 | 4.9883 | -2.4159 | 3.261 | 49.2318 | 22.7451 | TB2 | 8.2754 | 7.9443 | -2.3171 | 14620.0066 | 250000 | 0.96 | 0.86 | wykres - spadek napięcia odcinek T1 - Tc4 |  |  |  | TRUE
C3-TC3 | 332 | 0.28745 | 0.1328 | 1.8187 | 1.6732 | -0.71276 | 0.5756 | 2.8522 | 1.3177 | TB3 | 3.1177 | 2.6189 | -1.6916 | 14619.1608 | 100000 | 0.84 | 0.81 | Zwarcie T1 - TC4 |  |  |  | TRUE
C3-TC4 | 720 | 0.62338 | 0.288 | 3.2332 | 2.9422 | -1.3405 | 2.2201 | 19.5491 | 9.0317 | C1 | - | - | - | 14617.3448 | - | - | - | roczne straty energii |  |  |  | FALSE | ??
3-A1 | 1688 | 0.73074 | 0.6752 | 31.9527 | 28.7426 | -13.9584 | 30.428 | 2238.1879 | 2068.0856 | TC1 | 6.9282 | 5.889 | -3.6497 | 14596.2263 | 250000 | 0.85 | 0.72 | spadki mocy |  |  |  | TRUE | ??
A1-TA1 | 739 | 0.63983 | 0.2956 | 11.0851 | 9.5332 | -5.6567 | 7.7717 | 235.8658 | 108.97 | C2 | - | - | - | 14606.6462 | - | - | -
A1-A2 | 2023 | 0.87576 | 0.8092 | 20.9265 | 19.2094 | -8.3017 | 23.5405 | 1150.5346 | 1063.094 | TC2 | 5.5426 | 4.9883 | -2.4159 | 14603.3852 | 160000 | 0.9 | 0.9 | Prarametry zwarciowe dla 15kV | [7 empty] | Prądy zwarciowe 0.4kV
A2-A5 | 1503 | 0.55667 | 0.1503 | 10.7855 | 9.7443 | -4.6233 | 6.1192 | 194.2662 | 52.4519 | C3 | - | - | - | 14601.8579 | - | - | - | Zwarcie dla TC4 |  |  |  | Zwarcie dla T1 |  |  |  | Zwarcie dla TC4 |  |  |  | Zwarcie dla T1
A2-A3 | 1082 | 0.9368 | 0.4328 | 10.3353 | 9.4651 | -4.1508 | 10.6634 | 300.1988 | 138.6919 | TC3 | 1.8187 | 1.6732 | -0.71276 | 14601.2823 | 63000 | 0.92 | 0.75 | Czas zwarcia | 1 sek | Jednostka |  | Czas zwarcia | 1 sek | Jednostka |  | Ik'' | 34797.8013 | A |  | Ik'' | 101817.3098 | A
A3-A4 | 836 | 0.72381 | 0.3344 | 4.9677 | 4.3167 | -2.4586 | 3.9466 | 53.5877 | 24.7575 | TC4 | 3.2332 | 2.9422 | -1.3405 | 14599.6377 | 100000 | 0.91 | 0.84 | Zk | 10.266 | Om |  | Zk | 2.0049 | Om |  | ip | 50720.7252 | A |  | ip | 147648.0932 | A
A5-TA5 | 727 | 0.26926 | 0.0727 | 7.4093 | 6.5943 | -3.3784 | 2.0212 | 44.3455 | 11.9733 | A1 | - | - | - | 14671.2064 | - | - | - | Xk | 5.6768 | Om |  | Xk | 1.0016 | Om |  | Ith | 36496.2419 | A |  | Ith | 144902.705 | A
A5-TA6 | 3743 | 1.3863 | 0.3743 | 3.3871 | 3.15 | -1.245 | 4.8329 | 47.7132 | 12.8826 | TA1 | 11.0851 | 9.5332 | -5.6567 | 14663.4347 | 400000 | 0.86 | 0.72 | Rk | 8.5537 | Om |  | Rk | 1.7368 | Om
A3-TA2 | 590 | 0.51082 | 0.236 | 5.4194 | 5.1484 | -1.6922 | 3.0293 | 45.0083 | 20.7938 | A2 | - | - | - | 14647.6659 | - | - | - | c | 1.1 | - |  | c | 1.1 | - |  | I | 259.8076 |  |  | I | 709.2748
A4-TA3 | 755 | 0.65368 | 0.302 | 1.7702 | 1.6993 | -0.49564 | 1.2605 | 6.1448 | 2.8389 | A3 | - | - | - | 14637.0026 | - | - | - | Un | 15000 | V |  | Un | 15000 | V
A4-TA4 | 1419 | 1.2286 | 0.5676 | 3.2717 | 2.6173 | -1.963 | 4.3298 | 39.4508 | 18.2263 | TA2 | 5.4194 | 5.1484 | -1.6922 | 14633.9733 | 160000 | 0.95 | 0.88 | R/X | 1.5068 | - |  | R/X | 1.734 | -
4-B1 | 1505 | 0.55741 | 0.1505 | 24.9284 | 22.4843 | -10.7647 | 14.153 | 1039.1598 | 280.5732 | A4 | - | - | - | 14633.0559 | - | - | - | kappa | 1.0307 | - |  | k | 1.0254 | -
B1-B2 | 919 | 0.34037 | 0.0919 | 11.2983 | 10.5632 | -4.0087 | 3.9638 | 130.3459 | 35.1934 | TA3 | 1.7702 | 1.6993 | -0.49564 | 14631.7954 | 63000 | 0.96 | 0.73 | m | 0.1 | - |  | m | 0.1 | -
B1-TB1 | 3037 | 1.1248 | 0.3037 | 13.7024 | 11.9211 | -6.756 | 15.4609 | 633.5757 | 171.0654 | TA4 | 3.2717 | 2.6173 | -1.963 | 14628.7262 | 100000 | 0.8 | 0.85 | n | 1 | - |  | n | 1 | -
B2-TB2 | 204 | 0.075556 | 0.0204 | 8.2754 | 7.9443 | -2.3171 | 0.64751 | 15.5225 | 4.1911 | A5 | - | - | - | 14645.6447 | - | - | - | Ik'' | 927.9414 | A |  | Ik'' | 4751.4745 | A
B2-TB3 | 1311 | 0.48556 | 0.1311 | 3.1177 | 2.6189 | -1.6916 | 1.4934 | 14.1588 | 3.8229 | TA5 | 7.4093 | 6.5943 | -3.3784 | 14643.6235 | 250000 | 0.89 | 0.77 | ip | 1352.5527 | A |  | ip | 6890.2443 | A
[10 empty] | TA6 | 3.3871 | 3.15 | -1.245 | 14640.8119 | 100000 | 0.93 | 0.88 | Ith | 973.2331 | A |  | Ith | 6762.1262 | A
dł. całk. | 12336 |  | max | 114.5924 |  | deltaU max | 126.6894 | 23706.3497 | [9 empty] | S'' | 24108623.96 | VA |  | S'' | 123446927.6 | VA
dł. całk. | 15648 |  | max | 21.3389 |  |  | 27.1982 | 2.8522
dł. całk. | 12949 |  | max | 24.9284 |  |  | 15.4609 | [5 empty] | Umin | Umin/Umax | deltaU (%) |  |  | I | 6.9282 |  |  | I | 18.914
[13 empty] | 14596.2263 | 97.3082 | 2.6918
Suma prądów
|  |  |  | 590.5916 | [18 empty] | dla TC4 |  | dla TC1
[18 empty] | Sprawdzenie dobranych przewodów kablowych |  |  |  |  | Ith | 973.2331 | Ith | 6762.1262
[19 empty] | Idop | Ir |  |  | Jc1 | 100 | Jc1 | 100
[14 empty] | wykres słupkowy |  |  |  | AFL | 136.95 | 114.5924 | Zgodny |  | s(min) | 9.7323 | s(min) | 67.6213
[14 empty] | zwarcie dla drugiej strony 0,4kV |  |  |  | AFL | 88.81 | 21.3389 | Zgodny |  | s | 35 | s | 35
węzeł | Uszczyt | Udolina | [11 empty] | straty - ogarnać podział czasu dal doliny i szczytu |  |  |  | Cu | 163.8 | 24.9284 | Zgodny |  |  | Zgodny |  | Niezgodny
T1 | 14909.557 | 14948.2887
1 | 14936.7552 | 14964.9178
2 | 14831.4084 | 14907.1265 | [12 empty] | I | delta U
3 | 14707.8293 | 14837.1511 | [11 empty] | max | 114.5924 | 126.6894
4 | 14647.6687 | 14802.9961 | [11 empty] | max | 21.3389 | 27.1982
C1 | 14628.5029 | 14790.0616 | [11 empty] | max | 24.9284 | 15.4609
C2 | 14619.6656 | 14784.8803
C3 | 14616.6243 | 14782.6268
TC4 | 14615.6697 | 14781.9043

## Straty roczne
ROCZNE STRATY ENERGII |  | Szczyt | Dolina |  | #jednostki są w kilo |  |  |  |  | zostało na nast. kw | szczyt | dolina
SUMA P [kP] | 112.3997 | 78.5057 | 33.894 | [5 empty] | 100546.1976 | I | 400222.0204 | 122457.9712
czas [h] | 8760 | 5123 | 3637 | [5 empty] | 30818.1428 | II | 398465.3604 | 121507.1912
Energia [kWh] | 525457.3616 | 402184.7904 | 123272.5712 | [6 empty] | III | 396461.6274 | 120619.5012
[10 empty] | iV | 394901.3457 | 119596.5142
ROZKŁAD NA KWARTAŁ
| I |  | II |  | III |  | IV
| Szczyt | Dolina | Szczyt | Dolina | Szczyt | Dolina | Szczt | Dolina
| 1756.66 | 814.6 | 2003.733 | 950.78 | 1962.77 | 887.69 | 1560.2817 | 1022.987 |  | I | II | III | IV
SUMA | 2571.26 |  | 2954.513 |  | 2850.46 |  | 2583.2687 |  |  | 2571.26 | 5525.773 | 8376.233 | 10959.5017

## Dolina obciążenia
odcinek | długość | R | X | I | Ic | Ib | deltaU | deltaP | deltaQ |  |  | węzeł | Iodb | Ic,odb | Ib,odb | U | Sodb | Cosq (min) | kj (min) | węzeł | U
0-1 | 996 | 0.43117 | 0.3984 | 73.3787 | 72.4706 | -11.5084 | 35.832 | 6964.8034 | 6435.4784 |  |  | 0 | - | - | - | 15000 | - | - | - | T1 | 14948.2887
w1-2 | 1994 | 0.8632 | 0.7976 | 61.9159 | 61.4132 | -7.874 | 59.2924 | 9927.4889 | 9172.9997 |  |  | 1 | - | - | - | 14964.168 | - | - | - | 1 | 14964.9178
w2-3 | 3015 | 1.3052 | 1.206 | 48.717 | 48.0764 | -7.874 | 72.2452 | 9293.0262 | 8586.7562 |  |  | T1 | 11.6394 | 11.0574 | -3.6344 | 14947.5388 | 630000 | 0.95 | 0.48 | 2 | 14907.1265
w3-4 | 2620 | 1.1342 | 1.048 | 27.6217 | 27.1485 | -5.0912 | 36.1273 | 2596.042 | 2398.7428 |  |  | 2 | - | - | - | 14904.8756 | - | - | - | 3 | 14837.1511
w4-C1 | 1286 | 1.1134 | 0.5144 | 12.377 | 12.2059 | -2.051 | 14.6453 | 511.6924 | 236.4019 |  |  | T2 | 13.3368 | 13.3368 | 0 | 14899.206 | 630000 | 1 | 0.55 | 4 | 14802.9961
wC1-C2 | 1059 | 0.91688 | 0.4236 | 6.5683 | 6.2399 | -2.051 | 6.59 | 118.6708 | 54.8259 |  |  | 3 | - | - | - | 14832.6304 | - | - | - | C1 | 14790.0616
wC2-C3 | 994 | 0.86061 | 0.3976 | 3.797 | 3.6072 | -1.1856 | 3.5758 | 37.2234 | 17.1972 |  |  | 4 | - | - | - | 14796.503 | - | - | - | C2 | 14784.8803
1-T1 | 1508 | 1.3056 | 0.6032 | 11.6394 | 11.0574 | -3.6344 | 16.6291 | 530.6405 | 245.1559 |  |  | B1 | - | - | - | 14776.5748 | - | - | - | C3 | 14782.6268
2-T2 | 491 | 0.42511 | 0.1964 | 13.3368 | 13.3368 | 0 | 5.6696 | 226.842 | 104.801 |  |  | TB1 | 7.544 | 7.4686 | -1.0642 | 14756.6134 | 400000 | 0.99 | 0.49 | TC4 | 14781.9043
C1-TC1 | 3220 | 2.7879 | 1.288 | 5.966 | 5.966 | 0 | 16.6324 | 297.6835 | 137.5298 |  |  | B2 | - | - | - | 14770.4464 | - | - | -
C2-TC2 | 617 | 0.5342 | 0.2468 | 2.7713 | 2.6327 | -0.86533 | 1.62 | 12.3079 | 5.6863 |  |  | TB2 | 5.3886 | 5.1731 | -1.5088 | 14769.5019 | 250000 | 0.96 | 0.56
C3-TC3 | 332 | 0.28745 | 0.1328 | 1.3337 | 1.267 | -0.41644 | 0.4195 | 1.5338 | 0.70863 |  |  | TB3 | 2.3479 | 2.3009 | -0.46722 | 14767.7734 | 100000 | 0.98 | 0.61
C3-TC4 | 720 | 0.62338 | 0.288 | 2.4634 | 2.3402 | -0.76918 | 1.6803 | 11.3482 | 5.2429 |  |  | C1 | - | - | - | 14781.8578 | - | - | -
3-A1 | 1688 | 0.73074 | 0.6752 | 21.1122 | 20.928 | -2.7828 | 17.1718 | 977.1202 | 902.8591 |  |  | TC1 | 5.966 | 5.966 | 0 | 14765.2254 | 250000 | 1 | 0.62
A1-TA1 | 739 | 0.63983 | 0.2956 | 8.7757 | 8.688 | -1.238 | 5.9247 | 147.8256 | 68.2954 |  |  | C2 | - | - | - | 14775.2677 | - | - | -
A1-A2 | 2023 | 0.87576 | 0.8092 | 12.3371 | 12.24 | -1.5448 | 11.9694 | 399.8825 | 369.4914 |  |  | TC2 | 2.7713 | 2.6327 | -0.86533 | 14773.6478 | 160000 | 0.95 | 0.45
A2-A5 | 1503 | 0.55667 | 0.1503 | 7.7548 | 7.4228 | -2.2448 | 4.4694 | 100.4293 | 27.1159 |  |  | C3 | - | - | - | 14771.692 | - | - | -
A2-A3 | 1082 | 0.9368 | 0.4328 | 6.1686 | 6.12 | -0.77242 | 6.0675 | 106.9384 | 49.4055 |  |  | TC3 | 1.3337 | 1.267 | -0.41644 | 14771.2725 | 63000 | 0.95 | 0.55
A3-A4 | 836 | 0.72381 | 0.3344 | 3.2569 | 3.164 | -0.77242 | 2.5484 | 23.0331 | 10.6413 |  |  | TC4 | 2.4634 | 2.3402 | -0.76918 | 14770.0116 | 100000 | 0.95 | 0.64
A5-TA5 | 727 | 0.26926 | 0.0727 | 5.4848 | 5.2654 | -1.5358 | 1.5294 | 24.3006 | 6.5612 |  |  | A1 | - | - | - | 14815.4586 | - | - | -
A5-TA6 | 3743 | 1.3863 | 0.3743 | 2.2709 | 2.1574 | -0.70909 | 3.2562 | 21.4475 | 5.7908 |  |  | TA1 | 8.7757 | 8.688 | -1.238 | 14809.5338 | 400000 | 0.99 | 0.57
A3-TA2 | 590 | 0.51082 | 0.236 | 2.956 | 2.956 | 0 | 1.51 | 13.3909 | 6.1866 |  |  | A2 | - | - | - | 14803.4892 | - | - | -
A4-TA3 | 755 | 0.65368 | 0.302 | 1.5277 | 1.4666 | -0.42775 | 1.0878 | 4.5766 | 2.1144 |  |  | A3 | - | - | - | 14797.4217 | - | - | -
A4-TA4 | 1419 | 1.2286 | 0.5676 | 1.7321 | 1.6974 | -0.34467 | 2.281 | 11.0571 | 5.1084 |  |  | TA2 | 2.956 | 2.956 | 0 | 14795.9117 | 160000 | 1 | 0.48
4-B1 | 1505 | 1.303 | 0.1505 | 15.2487 | 14.9426 | -3.0403 | 19.9282 | 908.9585 | 104.9847 |  |  | A4 | - | - | - | 14794.8733 | - | - | -
B1-B2 | 919 | 0.79567 | 0.0919 | 7.7308 | 7.474 | -1.976 | 6.1284 | 142.6604 | 16.4773 |  |  | TA3 | 1.5277 | 1.4666 | -0.42775 | 14793.7855 | 63000 | 0.96 | 0.63
B1-TB1 | 3037 | 2.6294 | 0.3037 | 7.544 | 7.4686 | -1.0642 | 19.9614 | 448.9443 | 51.8531 |  |  | TA4 | 1.7321 | 1.6974 | -0.34467 | 14792.5923 | 100000 | 0.98 | 0.45
B2-TB2 | 204 | 0.17662 | 0.0204 | 5.3886 | 5.1731 | -1.5088 | 0.94446 | 15.3859 | 1.7771 |  |  | A5 | - | - | - | 14801.9598 | - | - | -
B2-TB3 | 1311 | 1.1351 | 0.1311 | 2.3479 | 2.3009 | -0.46722 | 2.673 | 18.7715 | 2.1681 |  |  | TA5 | 5.4848 | 5.2654 | -1.5358 | 14800.4304 | 250000 | 0.96 | 0.57
[8 empty] | 9927.4889 |  |  |  | TA6 | 2.2709 | 2.1574 | -0.70909 | 14798.7036 | 100000 | 0.95 | 0.59
1.5338
[6 empty] | deltaU max | 72.2452
|  |  |  | I | delta U | [8 empty] | Umin | Umin/Umax | deltaU (%)
|  |  | max | 73.3787 | 72.2452 | [8 empty] | 14756.6134 | 98.3774 | 1.6226
| 10624 |  | max | 13.3368 | 16.6324 | Parametry kabli
C | 8228 |  | max | 15.2487 | 19.9614 | materiał | konduktywność | przekrój | rodzaj | R0 | X0
A | 15105 |  |  |  |  | AFL | 33 | 70 | nap. Magistrala | 2310 | 0.4
B | 6976 |  |  |  |  | AFL | 33 | 35 | nap. Odgałęzienie | 1155 | 0.4
[6 empty] | YAKXS | 54 | 50 | kabl. (Cu) | 2700 | 0.1
[6 empty] | Un | 0.95Un | 0,9Un
[6 empty] | 15000 | 14250 | 13500